[image: image9.png]



Junior Living
Sida 7 av 7

Modulbyggnad
2013-04-18

Christian Jonsson


	IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.22

	License:

	IDA40:4829


	Simulated by

	cjn

		

	
	


Project Data

	Project name 
	Junior Living

	Customer 
	Your first Home AB

	Climate 
	Climate file Stockholm, Bromma-1977 

	Simulation type 
	Whole-year energy simulation 

	Simulation period 
	2012-01-01 - 2012-12-31 


Energiförbrukning för Byggnad 1 (söder) modulbyggnad 30x34m2, blir 60 kWh/m2,år. 

Energiförbrukning för Byggnad 2 (väster) modulbyggnad 44x34m2, blir 58 kWh/m2,år. 

Energiförbrukning för Byggnad 3 (norr) modulbyggnad 20x34m2, blir 65 kWh/m2,år. 

Energiförbrukning för Byggnad 4 (öster) modulbyggnad 33x34m2, blir 60 kWh/m2,år. 

	 
	Antal moduler
	Area
	Energiförbrukning

	Byggnad 
	[st]
	[m2]
	kWh
	kWh/m2

	1
	30
	1020
	61262
	60

	2
	44
	1496
	87273
	58

	3
	20
	680
	44205
	65

	4
	33
	1122
	67208
	60

	 
	127
	4318
	259948
	60


Inledning

Byggnaden
Plan 0 (Bottenplan) allmänna uttrymmen såsom lägenhetesförråd, cykelrum, i vissa fall "lokal för handel" samt avfallsrum.

Plan 1- består av boendelägenheter, byggnad 1 & 4 har 3 plan med boendelägenheter medan byggnad 2 & 3 har 4 plan med boendelägenheter.
[image: image1.png]File Edit Window _Help

vl Lp R BSOS
Jsers\jn\Desktop\ CHRISTIANVunior Living BH 2013-04\C120130408_byggnad_syd_pl-3.idm

External object
lan01-03

Filename ]

\CHRISTIANUunior Living
BH 2013-041plan01-

Transparency
o

I” Calculate the shadow

Description

&) o) (o]

The user-defined resource Concrete foor

0 difers from the Gatabase entry wih same name





Byggnad 1 Söder

[image: image2.png]File Edit

External object

Ian01 -03

Filename
CaUsersicniDeskiop
\CHRISTIANUunior Living
BH 2013-041plan01-

Transparency
o

Iculate the shadow

Window

Help

&) o) (o]

s from the database eniry wih same name





Byggnad 2 Väster

[image: image3.png]IDA Indoor Climate and

Window _Help

External object
1an01-03

Filename

CiUsersiciniDeskop

\CHRISTIANUunior Living
0iplan01-

Transparency
o

I” Calculate the shadow

Description

&) o) (o]

[Warning: The user-defined resource ‘Concrete foor

0 difers from the Gatabase entry wih same name





Byggnad 3 Norr
[image: image4.png]File Edit Window _Help

v
ares m2

&) o) (o]

The user-defined resource Concrete floor 150 iffrs from the database eniry wih same name





Byggnad 4 Öster

Beräkning

Energisimuleringarna för byggnaderna har utförts från plan 1 och uppåt då detta varit det relevanta för att få fram det antagna energiförbrukningen för boendelägenheterna.

Energiåtgången för utrymmen för "lokal för handel" är mycket beroende på vilken verksamhet som tänkas inrymmas.

Indata
	Byggnadsmodul
	U-värde

	
	Modulbyggnad

	
	Vägg (Generell)
13mm Gips 
15mm Plywood 
120mm Sandwich-panel (plåt, isolering, plåt)

148mm Total tjocklek
	                0,18

	   
	Tak 

13mm Gips
120mm Sandwich-panel (plåt, isolering, plåt)
133mm Total tjocklek
	0,25 

	
	Golv

14mm Parket

22mm Golvspåns

240mm Isolering, lös ull 
12mm Plywood

12mm Cembrit Multi Force 
300mm Total tjocklek
	0,20

	
	Fönster
	1,0

	
	Dörr
	1,6

	
	
	

	
	Internlaster
	Tid/dygn

	
	Belysning 10W/m2
	14h

	
	Persontillskott 100W
	14h

	
	Dator 100W
	14h

	
	
	

	
	Luftbehandlingsaggregat 100W, 1l/s,m2,

Värmeåtervinning=85%
	14h


	Byggnadsstomme
	U-värde

	
	Modulbyggnad

	
	Vägg_Loftgång
150mm Betong
120mm Isolering

270mm Total tjocklek
	0,22

	
	Vägg_Gavlar
250mm Btong

120mm Isolering
100mm Betong
370mm Total tjocklek
	            0,23

	   
	Tak

200mm Betong

200-700mm Isolering, (medel 450mm)
650mm Total tjocklek
	0,11 


Resultat
Byggnad 1, Söder
Erforderlig energi, Byggnad 1 (söder) modulbyggnad 30x34m2, blir 60 kWh/m2,år. 

	
	Erfoderlig energi

	
	kWh
	kWh/m2

	

	HVAC aux 
	6570 
	6,4 

	

	Electric heating 
	6675 
	6,5 

	  
	Total, Facility electric 
	13316 
	13,1 

	

	Heating 
	10363 
	10,2 

	

	Domestic hot water 
	37583 
	36,8 

	  
	Total, Facility fuel* 
	47946 
	47,0

	  
	Total 
	61262 
	60 

	   


	Lighting, tenant 
	26252 
	25,7 

	   


	Equipment, tenant 
	30675 
	30,1 

	  
	Total, Tenant electric 
	56927 
	55,8 

	  
	Grand total 
	118189 
	116 


[image: image5.emf]  Month

 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11   12

  kWh

 0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  11000

  12000

  13000


	Month 
	Facility electric 
	Facility fuel (heating value) 
	Tenant electric 

	
	HVAC aux 
	Electric heating 
	Heating 
	Domestic 
hot water 
	Lighting, tenant 
	Equipment,
tenant 

	
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 

	1 
	552.7 
	1752.0 
	3792.0 
	3183.0 
	2225.0 
	2600.0 

	2 
	515.1 
	2471.0 
	2172.0 
	2978.0 
	2082.0 
	2433.0 

	3 
	550.5 
	329.6 
	25.4 
	3183.0 
	2223.0 
	2598.0 

	4 
	534.5 
	150.9 
	4.4 
	3081.0 
	2152.0 
	2514.0 

	5 
	558.5 
	0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2222.0 
	2596.0 

	6 
	545.6 
	0.0 
	0.0 
	3081.0 
	2151.0 
	2513.0 

	7 
	563.4 
	0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2223.0 
	2598.0 

	8 
	563.4 
	0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2222.0 
	2596.0 

	9 
	540.1 
	0.0 
	0.0 
	3081.0 
	2151.0 
	2513.0 

	10 
	556.7 
	5.2 
	0.0 
	3183.0 
	2222.0 
	2597.0 

	11 
	536.2 
	627.6 
	957.1 
	3081.0 
	2153.0 
	2516.0 

	12 
	553.6 
	1339.0 
	3412.0 
	3183.0 
	2226.0 
	2601.0 

	Total 
	6570.3 
	6675.3 
	10362.9 
	37583.0 
	26252.0 
	30675.0 


Byggnad 2, Väster
Erforderlig energi, Byggnad 2 (väster) modulbyggnad 44x34m2, blir kWh/m2,år. 
	
	Delivered energy

	
	kWh
	kWh/m2

	

	HVAC aux 
	9511 
	6,0

	

	Electric heating 
	11993 
	8,0 

	
	Total, Facility electric 
	21601 
	14,0

	
	
	
	

	

	Heating 
	27230 
	18,0

	

	Domestic hot water 
	38442 
	26,0

	
	Total, Facility fuel* 
	65672 
	44,0

	
	Total 
	87273 
	58 

	
	Lighting, tenant 
	38532 
	25,8

	
	Equipment, tenant 
	45024 
	30,1 

	
	Total, Tenant electric 
	83556 
	55,9

	
	Grand total 
	170829 
	114,2


[image: image6.png]kWh
2.0-10*
1.8-10*
1.6-10*
1.4-10*
1.2:10*
1.0-10*
0.8-10*
0.6-10*
0.4-10*
0.2-10*

10

1"

12 Month




	Month 
	Facility electric 
	Facility fuel (heating value) 
	Tenant electric 

	
	HVAC aux 
	Electric heating 
	Heating 
	Domestic hot water 
	Lighting, 
tenant 
	Equipment, 
tenant 

	
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 

	1 
	800.7 
	2513.0 
	7597.0 
	3256.0 
	3265.0 
	3815.0 

	2 
	747.5 
	3845.0 
	7252.0 
	3046.0 
	3053.0 
	3568.0 

	3 
	798.0 
	1530.0 
	1191.0 
	3256.0 
	3264.0 
	3814.0 

	4 
	773.8 
	750.1 
	338.1 
	3151.0 
	3158.0 
	3690.0 

	5 
	807.5 
	-0.0 
	0.0 
	3256.0 
	3263.0 
	3812.0 

	6 
	788.7 
	-0.0 
	0.0 
	3151.0 
	3158.0 
	3690.0 

	7 
	814.5 
	-0.0 
	0.0 
	3256.0 
	3261.0 
	3811.0 

	8 
	814.5 
	-0.0 
	-0.0 
	3256.0 
	3263.0 
	3813.0 

	9 
	780.7 
	0.8 
	0.0 
	3151.0 
	3158.0 
	3689.0 

	10 
	805.5 
	281.5 
	391.5 
	3256.0 
	3263.0 
	3813.0 

	11 
	777.7 
	1192.0 
	3655.0 
	3151.0 
	3160.0 
	3693.0 

	12 
	801.8 
	1881.0 
	6805.0 
	3256.0 
	3266.0 
	3816.0 

	Total 
	9510.9 
	11993.4 
	27229.6 
	38442.0 
	38532.0 
	45024.0 


Byggnad 3, Norr
Erforderlig energi, Byggnad 3 (norr) modulbyggnad 20x34m2, blir 65 kWh/m2,år. 

	
	Delivered energy

	
	kWh
	kWh/m2

	

	HVAC aux 
	4331 
	6,4 

	

	Electric heating 
	5539 
	8,1 

	  
	Total, Facility electric 
	9915 
	14,6 

	

	Heating 
	9287 
	13,7 

	

	Domestic hot water 
	25003 
	36,8 

	  
	Total, Facility fuel* 
	34290 
	50,4 

	  
	Total 
	44205 
	65 

	   


	Lighting, tenant 
	17505 
	25,7 

	   


	Equipment, tenant 
	20453 
	30,1 

	  
	Total, Tenant electric 
	37958 
	55,8 

	  
	Grand total 
	82163 
	121 


[image: image7.emf]  Month

 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11   12

  kWh

 0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000


	Month 
	Facility electric 
	Facility fuel (heating value) 
	Tenant electric 

	
	HVAC 

aux 
	Electric 

heating 
	Heating 
	Domestic

 hot water 
	Lighting,

 tenant 
	Equipment, 

tenant 

	
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 

	1 
	364.3 
	1345.0 
	3024.0 
	2118.0 
	1483.0 
	1733.0 

	2 
	339.9 
	1864.0 
	2133.0 
	1981.0 
	1388.0 
	1622.0 

	3 
	363.1 
	432.8 
	150.4 
	2118.0 
	1484.0 
	1734.0 

	4 
	352.4 
	211.2 
	44.4 
	2049.0 
	1435.0 
	1677.0 

	5 
	368.0 
	-0.0 
	0.0 
	2118.0 
	1482.0 
	1731.0 

	6 
	359.5 
	-0.0 
	0.0 
	2049.0 
	1434.0 
	1675.0 

	7 
	371.2 
	-0.0 
	0.0 
	2118.0 
	1482.0 
	1732.0 

	8 
	371.3 
	-0.0 
	0.0 
	2118.0 
	1482.0 
	1732.0 

	9 
	355.9 
	-0.0 
	0.0 
	2049.0 
	1434.0 
	1676.0 

	10 
	366.9 
	42.5 
	16.2 
	2118.0 
	1482.0 
	1731.0 

	11 
	353.8 
	581.2 
	1122.0 
	2049.0 
	1435.0 
	1677.0 

	12 
	365.1 
	1062.0 
	2797.0 
	2118.0 
	1484.0 
	1733.0 

	Total 
	4331.4 
	5538.7 
	9287.0 
	25003.0 
	17505.0 
	20453.0 


Byggnad 4, Öster
Erforderlig energi, Byggnad 4 (öster) modulbyggnad 33x34m2, blir 60 kWh/m2,år. 

	
	Delivered energy 

	
	kWh 
	kWh/m2 

	

	HVAC aux 
	6575 
	5,9 

	

	Electric heating 
	7820 
	7,0 

	  
	Total, Facility electric 
	14466 
	12,9 

	

	Heating 
	15159 
	13,5 

	

	Domestic hot water 
	37583 
	33,5 

	  
	Total, Facility fuel* 
	52742 
	47 

	  
	Total 
	67208 
	60 

	   


	Lighting, tenant 
	26260 
	23,4 

	   


	Equipment, tenant 
	30684 
	27,3 

	  
	Total, Tenant electric 
	56944 
	50,8 

	  
	Grand total 
	124152 
	110,7 


[image: image8.emf]  Month

 1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11   12

  kWh

0·10

3

2·10

3

4·10

3

6·10

3

8·10

3

10·10

3

12·10

3

14·10

3


	Month 
	Facility electric 
	Facility fuel (heating value) 
	Tenant electric 

	
	HVAC 

aux 
	Electric 

heating 
	Heating 
	Domestic 

hot water 
	Lighting, 

tenant 
	Equipment,

 tenant 

	
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 
	(kWh) 

	1 
	553.4 
	1841.0 
	4766.0 
	3183.0 
	2225.0 
	2599.0 

	2 
	516.3 
	2678.0 
	3710.0 
	2978.0 
	2082.0 
	2432.0 

	3 
	551.3 
	724.6 
	396.4 
	3183.0 
	2225.0 
	2600.0 

	4 
	534.8 
	293.7 
	67.9 
	3081.0 
	2153.0 
	2516.0 

	5 
	558.5 
	-0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2222.0 
	2596.0 

	6 
	545.6 
	-0.0 
	0.0 
	3081.0 
	2151.0 
	2514.0 

	7 
	563.4 
	-0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2224.0 
	2598.0 

	8 
	563.4 
	-0.0 
	0.0 
	3183.0 
	2223.0 
	2598.0 

	9 
	540.0 
	0.0 
	0.0 
	3081.0 
	2151.0 
	2514.0 

	10 
	556.8 
	70.3 
	40.9 
	3183.0 
	2225.0 
	2600.0 

	11 
	537.2 
	816.7 
	1868.0 
	3081.0 
	2153.0 
	2516.0 

	12 
	554.3 
	1396.0 
	4310.0 
	3183.0 
	2226.0 
	2601.0 

	Total 
	6575.0 
	7820.3 
	15159.2 
	37583.0 
	26260.0 
	30684.0 


